|  | Россия, 236001 г. Калининград, ул. Свердлова, 39а тел.75-11-33 |
| --- | --- |

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АА75 выдан 21 сентября 2009 г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии срок действия до 21 сентября 2014 г.

«Утверждаю»

Руководитель ООО «Центр Стандартизации»

________________ Русанов Андрей Владимирович

“__” __________ 20__ г.

Протокол № 020/К/ЦС10

контрольных испытаний электрической энергии по показателям качества, установленным ГОСТ 13109-97.

Настоящий протокол испытаний касается только электрической энергии в пункте контроля, указанном в п.3, за период испытаний, определенный в п.4.

Полная или частичная перепечатка настоящего протокола испытаний без разрешения ООО «Центр Стандартизации» не допускается

- Заказчик испытаний

Наименование организации: ___ «_____________»

Адрес: г. Калининград, _______________________

- Цель испытаний

Контрольные испытания на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97, пп. 5.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6 и договора энергоснабжения.

- Идентификационные данные пункта контроля

Место (обозначение) в схеме: Ввод №1 _____ «______________»

Адрес: г. Калининград, _________________________

Центр питания: ____

- Сроки проведения испытаний

с  8 ноября 2010 г. 11:55 по 11 ноября 2010 г. 13:41

- Методика испытаний

# Испытания проводились в соответствии с Дополнением №1 к РД 153-34.0-15.501.00 «Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 1. Контроль качества электрической энергии»

- Перечень средств измерений (СИ)

| ## Наименование СИ | ## Тип СИ | Заводской номер, год выпуска | № свидетельства о поверке и дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеритель ПКЭ | ЭРИС-КЭ.04 | № 100 | Свидетельство №206.1-3771-08 IV 2010 |

- Условия проведения измерений (за весь период измерений)

| Температура, С |  | Атмосферное давление, мм рт. ст. |  | Относительная влажность, % |  | Напряжение питания, В |  | Частота, Гц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| 7 | 25 | 755 | 762 | 55 | 87 | 361 | 399 | 50 | 50 |

- Результаты измерений за каждые сутки приведены в приложениях

- Заключение

Из результатов измерений ПКЭ, приведенных в Приложении 2, и сопоставления с требованиями НД, перечисленными в п.2, в пункте контроля, указанном в п.3, за период времени, определенный в п.4, следует, что качество электрической энергии:

- по установившемуся отклонению напряжения – соответствует

- по отклонению частоты – соответствует;

- по коэффициенту искажения синусоидальности напряжения – соответствует;

- по коэффициенту n-й гармонической составляющей напряжения – соответствует;

- по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности – соответствует;

по коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой последовательности – соответствует;

Приложения:

- Результаты испытаний ТН или его нагрузки.

- Результаты измерений ПКЭ в пункте контроля за каждые 24 часа.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ № 020/К/ЦС10

Дата и время начала измерений:	08.11.2010    11:55:09

Дата и время окончания измерений:	09.11.2010    11:55:09

Время отсутствия питания:	не зафиксировано

Таблица 1 – Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения за сутки.

В процентах.

| Суточный режим нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результат измерений | Нормативное значение |  | Т1 | Т2 | Измеряемая характеристика | Результат измерений |  | Нормативное значение | Т1 | Т2 |
| Прямой последовательности |  |  |  |  |  | Фаза «A» |  |  |  |  |  |
| Uн | 0.69 | -5.0% |  | 0.00 |  | Uн | 1.05 |  | -5.0% | 0.00 |  |
| Uв | 3.83 | +5.0% |  |  |  | Uв | 4.11 |  | +5.0% |  |  |
| Uнм | 0.69 | -10.0% |  |  | 0.00 | Uнм | 1.05 |  | -10.0% |  | 0.00 |
| Uнб | 4.28 | +10.0% |  |  |  | Uнб | 4.85 |  | +10.0% |  |  |
| Фаза «B» |  |  |  |  |  | Фаза «C» |  |  |  |  |  |
| Uн | 0.16 | -5.0% |  | 0.00 |  | Uн | 0.85 |  | -5.0% | 0.00 |  |
| Uв | 3.21 | +5.0% |  |  |  | Uв | 4.16 |  | +5.0% |  |  |
| Uнм | 0.16 | -10.0% |  |  | 0.00 | Uнм | 0.85 |  | -10.0% |  | 0.00 |
| Uнб | 3.52 | +10.0% |  |  |  | Uнб | 4.46 |  | +10.0% |  |  |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  | Результат |  |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  |
| U |  |  | 0.20 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

Uн  Uн(норм), Uв  Uв(норм), Uнм  Uнм(норм), Uнб  Uнб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 2 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту искажения синусоидальности кривой напряжения.

В процентах.

| Измеряемая характеристика | Фаза «A» |  |  |  | Фаза «B» |  |  | Фаза «C» |  |  |  | Нормативное значение (норм / пред) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результат измерений | Т1 | Т2 |  | Результат измерений | Т1 | Т2 | Результат измерений |  | Т1 | Т2 |  |
| KUнб | 2.18 | 0.00 | 0.00 |  | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 2.34 |  | 0.00 | 0.00 | 8.00 / 12.00 |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Результат |  |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  |
| Ku |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

KUнб  KUнб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 3 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности.

В процентах.

| Измеряемая характеристика | Результат измерений |  | Нормативное значение (норм / пред) |  | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2Uнб | 0.44 |  | 2.0 / 4.0 |  | 0.00 | 0.00 |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Результат |  | Нормативное значение |  |  |
| K2u |  | 0.20 |  | 0.30 |  |  |

K2Uнб  K2Uнб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 4 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой последовательности.

В процентах.

| Измеряемая характеристика | Результат измерений |  | Нормативное значение (норм / пред) |  | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0Uнб | 1.13 |  | 2.0 / 4.0 |  | 0.00 | 0.00 |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Результат |  | Нормативное значение |  |  |
| K0u |  | 0.20 |  | 0.50 |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

K0Uнб  K0Uнб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 5 – Результаты испытаний электрической энергии по отклонению частоты.

В процентах.

| Измеряемая характеристика | Результат измерений |  | Нормативное значение (норм / пред) |  | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fнм | -0.04 |  | -0.2 / -0.4 |  | 0.00 | 0.00 |
| fнб | 0.05 |  | +0.2 / +0.4 |  |  |  |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Результат |  | Нормативное значение |  |  |
| f |  | 0.02 |  | 0.03 |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

f нм  f нм(норм), f нб  f нб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 6 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту n-й гармонической составляющей напряжения

В процентах

| n | Результат измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза «A» |  |  |  | Фаза «B» |  |  |  | Фаза «C» |  |  |  |  |  |
|  | KU(n)в | KU(n)нб | T1 | T2 | KU(n)в | KU(n)нб | T1 | T2 | KU(n)в | KU(n)нб | T1 | T2 | KU(n)нд | KU(n)пд |
| 2 | - | 0.16 | 0.00 | 0.00 | - | 0.20 | 0.00 | 0.00 | - | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 3 | - | 1.62 | 0.00 | 0.00 | - | 2.63 | 0.00 | 0.00 | - | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3.75 |
| 4 | - | 0.21 | 0.00 | 0.00 | - | 0.27 | 0.00 | 0.00 | - | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 |
| 5 | - | 1.47 | 0.00 | 0.00 | - | 1.05 | 0.00 | 0.00 | - | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 9.00 |
| 6 | - | 0.23 | 0.00 | 0.00 | - | 0.20 | 0.00 | 0.00 | - | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
| 7 | - | 0.50 | 0.00 | 0.00 | - | 0.75 | 0.00 | 0.00 | - | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 7.50 |
| 8 | - | 0.09 | 0.00 | 0.00 | - | 0.12 | 0.00 | 0.00 | - | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
| 9 | - | 0.81 | 0.00 | 0.00 | - | 0.94 | 0.00 | 0.00 | - | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.13 |
| 10 | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | - | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
| 11 | - | 0.49 | 0.00 | 0.00 | - | 0.42 | 0.00 | 0.00 | - | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 5.25 |
| 12 | - | 0.09 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 13 | - | 0.47 | 0.00 | 0.00 | - | 0.34 | 0.00 | 0.00 | - | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.50 |
| 14 | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 15 | - | 0.35 | 0.03 | 0.00 | - | 0.14 | 0.00 | 0.00 | - | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.45 |
| 16 | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 17 | - | 0.16 | 0.00 | 0.00 | - | 0.12 | 0.00 | 0.00 | - | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 18 | - | 0.08 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 19 | - | 0.21 | 0.00 | 0.00 | - | 0.12 | 0.00 | 0.00 | - | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.25 |
| 20 | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 21 | - | 0.15 | 0.00 | 0.00 | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | - | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 22 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 23 | - | 0.17 | 0.00 | 0.00 | - | 0.11 | 0.00 | 0.00 | - | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.25 |
| 24 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 25 | - | 0.09 | 0.00 | 0.00 | - | 0.09 | 0.00 | 0.00 | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.25 |
| 26 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 27 | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 28 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 29 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.98 |
| 30 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 31 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.85 |
| 32 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 33 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 34 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 35 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1.64 |
| 36 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 37 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.55 |
| 38 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 39 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 40 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |

Условия соответствия требованиям НТД:

KU(n)в  KU(n)в(норм), KU(n)нб  KU(n)нб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Инженер-испытатель	___________________Кузнецов С.В.__________________

(должность, ФИО, подпись)

Инженер-испытатель	___________________Вайткевич Д.А._________________

(должность, ФИО, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ № 020/К/ЦС10

Дата и время начала измерений:	09.11.2010    11:55:09

Дата и время окончания измерений:	10.11.2010    11:55:09

Время отсутствия питания:	не зафиксировано

Таблица 1 – Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения за сутки.

В процентах.

| Суточный режим нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результат измерений | Нормативное значение |  | Т1 | Т2 | Измеряемая характеристика | Результат измерений |  | Нормативное значение | Т1 | Т2 |
| Прямой последовательности |  |  |  |  |  | Фаза «A» |  |  |  |  |  |
| Uн | 0.55 | -5.0% |  | 0.00 |  | Uн | 0.81 |  | -5.0% | 0.00 |  |
| Uв | 4.03 | +5.0% |  |  |  | Uв | 4.54 |  | +5.0% |  |  |
| Uнм | 0.55 | -10.0% |  |  | 0.00 | Uнм | 0.81 |  | -10.0% |  | 0.00 |
| Uнб | 4.30 | +10.0% |  |  |  | Uнб | 4.79 |  | +10.0% |  |  |
| Фаза «B» |  |  |  |  |  | Фаза «C» |  |  |  |  |  |
| Uн | 0.11 | -5.0% |  | 0.00 |  | Uн | 0.74 |  | -5.0% | 0.00 |  |
| Uв | 3.39 | +5.0% |  |  |  | Uв | 4.16 |  | +5.0% |  |  |
| Uнм | 0.11 | -10.0% |  |  | 0.00 | Uнм | 0.74 |  | -10.0% |  | 0.00 |
| Uнб | 3.67 | +10.0% |  |  |  | Uнб | 4.44 |  | +10.0% |  |  |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  | Результат |  |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  |
| U |  |  | 0.20 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

Uн  Uн(норм), Uв  Uв(норм), Uнм  Uнм(норм), Uнб  Uнб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 2 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту искажения синусоидальности кривой напряжения.

В процентах.

| Измеряемая характеристика | Фаза «A» |  |  |  | Фаза «B» |  |  | Фаза «C» |  |  |  | Нормативное значение (норм / пред) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результат измерений | Т1 | Т2 |  | Результат измерений | Т1 | Т2 | Результат измерений |  | Т1 | Т2 |  |
| KUнб | 2.05 | 0.00 | 0.00 |  | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |  | 0.00 | 0.00 | 8.00 / 12.00 |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Результат |  |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  |
| Ku |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

KUнб  KUнб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 3 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности.

В процентах.

| Измеряемая характеристика | Результат измерений |  | Нормативное значение (норм / пред) |  | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2Uнб | 0.52 |  | 2.0 / 4.0 |  | 0.00 | 0.00 |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Результат |  | Нормативное значение |  |  |
| K2u |  | 0.20 |  | 0.30 |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

K2Uнб  K2Uнб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 4 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой последовательности.

В процентах.

| Измеряемая характеристика | Результат измерений |  | Нормативное значение (норм / пред) |  | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0Uнб | 1.06 |  | 2.0 / 4.0 |  | 0.00 | 0.00 |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Результат |  | Нормативное значение |  |  |
| K0u |  | 0.20 |  | 0.50 |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

K0Uнб  K0Uнб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 5 – Результаты испытаний электрической энергии по отклонению частоты.

В процентах.

| Измеряемая характеристика | Результат измерений |  | Нормативное значение (норм / пред) |  | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fнм | -0.04 |  | -0.2 / -0.4 |  | 0.00 | 0.00 |
| fнб | 0.05 |  | +0.2 / +0.4 |  |  |  |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Результат |  | Нормативное значение |  |  |
| f |  | 0.02 |  | 0.03 |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

f нм  f нм(норм), f нб  f нб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 6 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту n-й гармонической составляющей напряжения

В процентах

| n | Результат измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза «A» |  |  |  | Фаза «B» |  |  |  | Фаза «C» |  |  |  |  |  |
|  | KU(n)в | KU(n)нб | T1 | T2 | KU(n)в | KU(n)нб | T1 | T2 | KU(n)в | KU(n)нб | T1 | T2 | KU(n)нд | KU(n)пд |
| 2 | - | 0.53 | 0.00 | 0.00 | - | 0.66 | 0.00 | 0.00 | - | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 3 | - | 1.37 | 0.00 | 0.00 | - | 2.59 | 0.00 | 0.00 | - | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3.75 |
| 4 | - | 0.72 | 0.00 | 0.00 | - | 0.58 | 0.00 | 0.00 | - | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 |
| 5 | - | 1.39 | 0.00 | 0.00 | - | 1.11 | 0.00 | 0.00 | - | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 9.00 |
| 6 | - | 0.25 | 0.00 | 0.00 | - | 0.19 | 0.00 | 0.00 | - | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
| 7 | - | 0.54 | 0.00 | 0.00 | - | 0.73 | 0.00 | 0.00 | - | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 7.50 |
| 8 | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | - | 0.09 | 0.00 | 0.00 | - | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
| 9 | - | 0.84 | 0.00 | 0.00 | - | 1.09 | 0.00 | 0.00 | - | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.13 |
| 10 | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | - | 0.21 | 0.00 | 0.00 | - | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
| 11 | - | 0.53 | 0.00 | 0.00 | - | 0.43 | 0.00 | 0.00 | - | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 5.25 |
| 12 | - | 0.11 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 13 | - | 0.43 | 0.00 | 0.00 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | - | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.50 |
| 14 | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | - | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 15 | - | 0.35 | 0.02 | 0.00 | - | 0.19 | 0.00 | 0.00 | - | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.45 |
| 16 | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 17 | - | 0.15 | 0.00 | 0.00 | - | 0.12 | 0.00 | 0.00 | - | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 18 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 19 | - | 0.23 | 0.00 | 0.00 | - | 0.13 | 0.00 | 0.00 | - | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.25 |
| 20 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 21 | - | 0.15 | 0.00 | 0.00 | - | 0.08 | 0.00 | 0.00 | - | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 22 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 23 | - | 0.18 | 0.00 | 0.00 | - | 0.11 | 0.00 | 0.00 | - | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.25 |
| 24 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 25 | - | 0.10 | 0.00 | 0.00 | - | 0.08 | 0.00 | 0.00 | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.25 |
| 26 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 27 | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 28 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 29 | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.98 |
| 30 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 31 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.85 |
| 32 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 33 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 34 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 35 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1.64 |
| 36 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 37 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.55 |
| 38 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 39 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 40 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |

Условия соответствия требованиям НТД:

KU(n)в  KU(n)в(норм), KU(n)нб  KU(n)нб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Инженер-испытатель	___________________Кузнецов С.В.__________________

(должность, ФИО, подпись)

Инженер-испытатель	___________________Вайткевич Д.А._________________

(должность, ФИО, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ № 020/К/ЦС10

Дата и время начала измерений:	10.11.2010    11:55:09

Дата и время окончания измерений:	11.11.2010    11:55:09

Время отсутствия питания:	не зафиксировано

Таблица 1 – Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения за сутки.

В процентах.

| Суточный режим нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результат измерений | Нормативное значение |  | Т1 | Т2 | Измеряемая характеристика | Результат измерений |  | Нормативное значение | Т1 | Т2 |
| Прямой последовательности |  |  |  |  |  | Фаза «A» |  |  |  |  |  |
| Uн | 0.33 | -5.0% |  | 0.00 |  | Uн | 0.54 |  | -5.0% | 0.00 |  |
| Uв | 4.05 | +5.0% |  |  |  | Uв | 4.64 |  | +5.0% |  |  |
| Uнм | 0.33 | -10.0% |  |  | 0.00 | Uнм | 0.54 |  | -10.0% |  | 0.00 |
| Uнб | 4.31 | +10.0% |  |  |  | Uнб | 4.84 |  | +10.0% |  |  |
| Фаза «B» |  |  |  |  |  | Фаза «C» |  |  |  |  |  |
| Uн | -0.15 | -5.0% |  | 0.00 |  | Uн | 0.59 |  | -5.0% | 0.00 |  |
| Uв | 3.32 | +5.0% |  |  |  | Uв | 4.18 |  | +5.0% |  |  |
| Uнм | -0.15 | -10.0% |  |  | 0.00 | Uнм | 0.59 |  | -10.0% |  | 0.00 |
| Uнб | 3.50 | +10.0% |  |  |  | Uнб | 4.60 |  | +10.0% |  |  |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  | Результат |  |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  |
| U |  |  | 0.20 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

Uн  Uн(норм), Uв  Uв(норм), Uнм  Uнм(норм), Uнб  Uнб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 2 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту искажения синусоидальности кривой напряжения.

В процентах.

| Измеряемая характеристика | Фаза «A» |  |  |  | Фаза «B» |  |  | Фаза «C» |  |  |  | Нормативное значение (норм / пред) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результат измерений | Т1 | Т2 |  | Результат измерений | Т1 | Т2 | Результат измерений |  | Т1 | Т2 |  |
| KUнб | 1.98 | 0.00 | 0.00 |  | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |  | 0.00 | 0.00 | 8.00 / 12.00 |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Результат |  |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  |
| Ku |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

KUнб  KUнб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 3 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности.

В процентах.

| Измеряемая характеристика | Результат измерений |  | Нормативное значение (норм / пред) |  | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2Uнб | 0.26 |  | 2.0 / 4.0 |  | 0.00 | 0.00 |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Результат |  | Нормативное значение |  |  |
| K2u |  | 0.20 |  | 0.30 |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

K2Uнб  K2Uнб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 4 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой последовательности.

В процентах.

| Измеряемая характеристика | Результат измерений |  | Нормативное значение (норм / пред) |  | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0Uнб | 1.06 |  | 2.0 / 4.0 |  | 0.00 | 0.00 |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Результат |  | Нормативное значение |  |  |
| K0u |  | 0.20 |  | 0.50 |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

K0Uнб  K0Uнб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 5 – Результаты испытаний электрической энергии по отклонению частоты.

В процентах.

| Измеряемая характеристика | Результат измерений |  | Нормативное значение (норм / пред) |  | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fнм | -0.05 |  | -0.2 / -0.4 |  | 0.00 | 0.00 |
| fнб | 0.05 |  | +0.2 / +0.4 |  |  |  |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Результат |  | Нормативное значение |  |  |
| f |  | 0.02 |  | 0.03 |  |  |

Условия соответствия требованиям НТД:

f нм  f нм(норм), f нб  f нб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Таблица 6 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту n-й гармонической составляющей напряжения

В процентах

| n | Результат измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза «A» |  |  |  | Фаза «B» |  |  |  | Фаза «C» |  |  |  |  |  |
|  | KU(n)в | KU(n)нб | T1 | T2 | KU(n)в | KU(n)нб | T1 | T2 | KU(n)в | KU(n)нб | T1 | T2 | KU(n)нд | KU(n)пд |
| 2 | - | 0.24 | 0.00 | 0.00 | - | 0.15 | 0.00 | 0.00 | - | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 3 | - | 1.49 | 0.00 | 0.00 | - | 2.48 | 0.00 | 0.00 | - | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3.75 |
| 4 | - | 0.24 | 0.00 | 0.00 | - | 0.25 | 0.00 | 0.00 | - | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 |
| 5 | - | 1.14 | 0.00 | 0.00 | - | 0.86 | 0.00 | 0.00 | - | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 9.00 |
| 6 | - | 0.14 | 0.00 | 0.00 | - | 0.17 | 0.00 | 0.00 | - | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
| 7 | - | 0.49 | 0.00 | 0.00 | - | 0.70 | 0.00 | 0.00 | - | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 7.50 |
| 8 | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | - | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
| 9 | - | 0.84 | 0.00 | 0.00 | - | 1.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.13 |
| 10 | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
| 11 | - | 0.54 | 0.00 | 0.00 | - | 0.42 | 0.00 | 0.00 | - | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 5.25 |
| 12 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 13 | - | 0.47 | 0.00 | 0.00 | - | 0.34 | 0.00 | 0.00 | - | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.50 |
| 14 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 15 | - | 0.30 | 0.00 | 0.00 | - | 0.15 | 0.00 | 0.00 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.45 |
| 16 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 17 | - | 0.14 | 0.00 | 0.00 | - | 0.13 | 0.00 | 0.00 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 18 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 19 | - | 0.25 | 0.00 | 0.00 | - | 0.13 | 0.00 | 0.00 | - | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.25 |
| 20 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 21 | - | 0.16 | 0.00 | 0.00 | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | - | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 22 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 23 | - | 0.16 | 0.00 | 0.00 | - | 0.12 | 0.00 | 0.00 | - | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.25 |
| 24 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 25 | - | 0.11 | 0.00 | 0.00 | - | 0.08 | 0.00 | 0.00 | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.25 |
| 26 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 27 | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 28 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 29 | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.98 |
| 30 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 31 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.85 |
| 32 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 33 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 34 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 35 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1.64 |
| 36 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 37 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.55 |
| 38 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 39 | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| 40 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |

Условия соответствия требованиям НТД:

KU(n)в  KU(n)в(норм), KU(n)нб  KU(n)нб(норм), Т1  5%, Т2 = 0

Инженер-испытатель	___________________Кузнецов С.В.__________________

(должность, ФИО, подпись)

Инженер-испытатель	___________________Вайткевич Д.А._________________

(должность, ФИО, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ № 020/К/ЦС10

Таблица 1 – Зафиксированные провалы/перенапряжения.

| Дата/время | Событие | Глубина, % | Длительность, сек |
| --- | --- | --- | --- |
| с 08.11.10 11:55 по 11.11.10 11:55 | не зафиксированы | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ № 020/К/ЦС10

Таблица 1 – Зафиксированные импульсы.

| Дата/время | Превышение, раз | Длительность, мкс |
| --- | --- | --- |
| с 08.11.10 11:55 по 11.11.10 11:55 | не зафиксированы | - |